Пылеулавливающий агрегат «УВС-3000»

Установка предназначена для удаления стружки, пыли деревообрабатывающих производств. Также используется для удаления стружки при производстве пластиковых, алюминиевых дверей и для окон. Для очистки (фильтрации) загрязненного воздуха, образующегося при производстве строительных материалов, обработке камня, производстве пищевых продуктов, перетаривании сыпучих материалов и возврат его в помещение.

| Позволяют сократить потери тепловой энергии до 100% связанные с отказом от использования традиционной вытяжкой вентиляции, путём замены её, полностью или частично, на установки УВС. Так же помогают экономить до 40% электроэнергии за счёт резкого сокращения затрат на приточную вентиляцию и подключения электродвигателя стружкоотсоса к пусковой кнопке обслуживаемого станка. Очищает воздух фильтром от стружки и пыли с размером от 5 мкм. Отличительные особенности: - крыльчатки установок проходят динамическую балансировку на промышленном станке ЧПУ; - в холодное время года тёплый воздух остаётся в помещении; - не требует специально оборудованного места; - оперативность при подготовке к работе; - простота в обслуживании; - для одновременного обслуживания одного или двух станков, где суммарный объём отсасываемого воздуха не превышает 3000 м3/час. Технические характеристики |  |
| --- | --- |
| Производительность, м3/ч | 3 000 |
| Разрежение на всасывании, Па | 1500 |
| Скорость воздушного потока на входе, не менее, м/с | 28 |
| Диаметр воздуховодов, мм | 160 |
| Количество воздуховодов, шт | 2 |
| Количество мешков накопителей, шт | 2 |
| Емкость мешков накопителей, м3 | 2х0,2=0,4 |
| Степень очистки воздуха, % | 99,9 |
| Мощность электродвигателя, кВт | 2,2 |
| Габариты, мм | 1600х600х2300 |
| Габариты станка в упаковке (д*ш*в), мм | 1600х760х650 |
| Масса, кг | 87 |

Конструктивные особенности

|  | Для крепления мешков используются специально изготовленные хомуты, из конструкционной рессорно-пружинной стали (0,5х16 мм), с регулируемыми пружинными застежками. Обеспечивают быструю и надежную фиксацию. |
| --- | --- |
|  | Установки жестко упакованы для безопасной и удобной транспортировки. |